Быстрая проверка контроллера СКУД.

- Внешний осмотр. Нет повреждений корпуса, клеммы целы, не обгорели. Запаха гари нет.

- Подключаем только питание 12 В. Контакты +12 и GND. Загорается светодиод и слышен короткий «пик». Желательно, проверить ток потребления контроллера, должен быть номинальным.

  - Z-5r web bt 	76 мА

  - Z-5r web  	85 мА (по завершении загрузки, в процессе до 120 мА)

- Подключаем к контакту LOCK минус светодиодной ленты, а плюс ее к плюсу питания. Контроллер реагирует на замыкание контакта кнопка выхода и минуса питания (КНОПКА, EXIT, Ex.Open  и GND) мигает, пикает. При этом светодиодная лента гаснет или включается (меняет свое состояние).

- Измеряем напряжение на D0(ТМ), D1 (EXIT), DOOR, должно быть 5 В. Если напряжение проверяется осциллографом, то на контактах подключения считывателя по Dallas (IButton, TM) будут видны импульсы (провалы до 0) опроса. На контакте ZUMM – напряжение питания.  У сетевых контроллеров проверяем напряжение на контактах А и В, должно быть 2,4 В.

- Если по пунктам 1-5 замечаний нет, подключаем считыватели к контроллеру контактами   D0(TM), D1 (EXIT) и GND в соответствии с инструкцией для выбранного протокола передачи данных (Wiegand/Dallas).  Если КОНТРОЛЛЕР реагирует на поднесенную карту, обычно, двойной пик или сигнал открытия замка, значит номер ключа он получает.

- Для сетевых контроллеров, поддерживающих программную конфигурацию, если их логика работы кажется непонятной, перед проверкой необходимо загрузить, используя Guard Light, конфигурацию «электромагнитный замок».

- Полную проверку можно выполнить с помощью Стенд1.

ремонт контроллера Z-5R Net.

- Внешний осмотр. Нет повреждений корпуса, нет сломанных, отсутствующих или сгоревших элементов, клеммы целы, не обгорели. Запаха гари нет.

- Подключаем только питание 12 В. Контакты +12 и GND. Загорается светодиод и слышен короткий «пик». Проверяем ток потребления контроллера, должен быть 10 мА (когда молчит).

- Измеряем осциллографом напряжение на D0(ТМ), D1 (EXIT), DOOR, должно быть 5 В, на контактах подключения считывателя по Dallas (IButton, TM) будут видны импульсы (провалы до 0) опроса. На контакте ZUMM – напряжение питания, на контактах А и В, должно быть 2,4 В.

  - Если на контактах А и В не 2,4В меняем DD4.

  - Если на D0(ТМ), D1 (EXIT) нет импульсов проверяем сигнал до процессора. Частые причины (VT4-7, R9-10, R12-13, R17-22).

- Если контроллер не запускается, но питание есть и ток потребления не выше нормы:

  - Проверяем наличие питания на конденсаторах С10 и С11 (DD1 ноги 4, 6, 18).

  - Проверяем наличие земли (минуса питания) на DD1 нога 3, 5, 21 = С10 и С11.

  - Проверяем напряжение в точке соединения R24 и С9 = DD1 нога 29, должно быть 5В.

  - пробуем обновить прошивку контроллера.

- Если ток контроллера такой, что при ограничении 100 мА входное напряжение падает, ищем место короткого замыкания:

  - Отключаем питание и измеряем сопротивление на памяти DD3 – 4 и 8 ноги, на драйвере RS485 DD4 - 5 и 8 ноги. Это два разных контура разделённых VD7.

  - Подключаем питание и измеряем напряжение на дорожках плюса питания внутри проблемного контура:

    - От катода VD10 до DD4 нога 8. Если напряжение более -0,5 мВ меняем DD4, если меньше меняем VD10.

    - От катода VD9 до конденсаторов С10 и С11 (DD1 ноги 4, 6, 18), до DD2 и DD3 нога 8. Если напряжение более -0,5 мВ меняем выбираем корпус с самым большим значением и меняем его.

- Подключаем к контакту LOCK минус светодиодной ленты, а плюс ее к плюсу питания. Контроллер реагирует на замыкание контакта кнопка выхода и минуса питания (КНОПКА, EXIT, Ex.Open  и GND) мигает, пикает. При этом светодиодная лента гаснет или включается (меняет свое состояние). Если лента постоянно горит, мультиметром в режиме прозвонки измеряем сопротивление между GND и Lock, если 10 Ком и меньше, значит замена VT9.

- Остальные ошибки подскажет Стенд1 в процессе тестирования.

ремонт контроллера Matrix II - K.

- Внешний осмотр. Нет повреждений корпуса, нет сломанных, отсутствующих или сгоревших элементов, клеммы целы, не обгорели. Запаха гари нет.

- Подключаем только питание 12 В. Контакты +12 и GND. Загорается светодиод и слышен короткий «пик». Проверяем ток потребления контроллера, должен быть 14 мА (когда молчит).

- Измеряем осциллографом напряжение на D0(ТМ), D1 (EXIT), DOOR, должно быть 5 В, на контактах подключения считывателя по Dallas (IButton, TM) будут видны импульсы (провалы до 0) опроса. На контакте ZUMM – напряжение питания, на контактах А и В, должно быть 2,4 В.

- Если контроллер не запускается, но питание есть и ток потребления не выше нормы:

  - Проверяем наличие питания на конденсаторах С18 и С19 (DD1 ноги 4, 6, 18).

  - Проверяем наличие земли (минуса питания) на DD1 нога 3, 5, 21 = С18 и С19.

  - Проверяем напряжение в точке соединения R30 и С17 = DD1 нога 29, должно быть 5В.

  - пробуем обновить прошивку контроллера.

- Если ток контроллера такой, что при ограничении 100 мА входное напряжение падает, ищем место короткого замыкания:

  - Подключаем питание и измеряем напряжение на дорожках плюса питания от катода VD11:

    - до DD3 нога 8.

    - до конденсаторов С18 и С19 (DD1 ноги 4, 6, 18),

    - до DD2 нога 8. Если напряжение более -0,5 мВ меняем выбираем корпус с самым большим значением и меняем его, если меньше меняем VD11.

- Подключаем к контакту LOCK минус светодиодной ленты, а плюс ее к плюсу питания. Контроллер реагирует на замыкание контакта кнопка выхода и минуса питания (КНОПКА, EXIT, Ex.Open  и GND) мигает, пикает. При этом светодиодная лента гаснет или включается (меняет свое состояние). Если лента постоянно горит, мультиметром в режиме прозвонки измеряем сопротивление между GND и Lock, если 10 Ком и меньше, значит замена VT9.

- Подносим карту.

  - Пик и зеленая вспышка – считыватель исправен, но информация о карте не доходит до контроллера

  - Двойной пик и двойная красная вспышка – этот путь исправен

  - Нет реакции, проверяем наличие накачки – индикаторный брелок