Быстрая проверка конвертера.

- Внешний осмотр. Нет повреждений корпуса, клеммы целы, не обгорели. Запаха гари нет.

- Подключаем только питание 12 В. Контакты +12 и GND. Загорается красный светодиод converter status и слышен короткий «пик», медленно мигает.   Ток потребления 77 мА. При подключении по USB ток 110 мА.

- Измеряем напряжение на А и В  относительно своего GND  должно быть порт 1  A = 5,2 В,  В = 0,1В, порт 2  A = 4,9В,  В = 0,1В.

- Подключаем к компьютеру через USB, открывается папка и в ней файл конфигурации,  открываем его и проверяем:

  - FW_VERSION=3.0.69 – версия прошивки, заводская

  - Режим – server.  Не должно быть server+ web

  - USE_DHCP=1

  - LINE1_PORT=1000

  - LINE1_ALLOWED_IP=255.255.255.255

  - LINE2_PORT=1001

  - LINE2_ALLOWED_IP=255.255.255.255

  - LINE1_BAUD=19200

  - LINE2_BAUD=19200

- Если в конфигурации не так,  удаляем файл, отключаем от USB, подключаем питание, по окончании загрузки, подключаем  к USB. Повторяем проверку по пункт 4, и при необходимости вносим изменения. Сохраняем, отключаем от USB.

- Подключаем к  сети ETHERNET, подключаемся ПО Guard Light, добавляем конвертер, контроллер, даем команду открыть замок, проверяем получение лога событий.